福州软件职业技术学院卷帘门维修方案

| 序号 | 卷帘门编号 | 故障描述 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H区2F-2 | 卷帘门无法正常下降，需维修卷帘。 |  | 高3.63，短边2.26 高3.63，长边7.65 |
| 2 | F区2F-4 | 卷帘门降不到底，差13厘米 |  | 调试设备 |
| 3 | A区3F-2 | 降不到底，差11厘米到底 |  | 调试设备 |
| 4 | A区4F-3 | 升不到顶，差40厘米到顶 |  | 调试设备 |
| 5 | A区4F-6 | 卷帘门上升后无法固定，自动下降 |  | 调试设备 |
| 6 | A区4F-8 | 一侧手动按钮坏了 |  | 含材料 |
| 7 | H区3F-10 | 无法远程启动 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 8 | H区2F-6 | 无法远程启动 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 9 | D区2F-1 | 远程无法启动 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 10 | A,D区2F-1 | 远程无法启动 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 11 | D区2F-2 | 远程无法启动 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 12 | D区2F-3 | 远程无法启动 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 13 | H区2F-1 | 无法远程启动 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 14 | A区4F-8 | 一侧手动按钮坏了 |  | 含材料 |
| 15 | F区3F-7 | 多线盘无此设备，主机有反馈，需重新编程 |  | 需协调厂家调试 |
| 16 | A.D2F-1 | 联动时卷帘门未下降 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 17 | A.B2F-1 | 联动时卷帘门未下降 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 18 | D2F-3 | 联动时卷帘门未下降 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 19 | C2F-4 | 联动时卷帘门未下降 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 20 | F2F-3 | 联动时卷帘门未下降 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 21 | F2F-5 | 联动时卷帘门未下降 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 22 | F2F-4 | 联动时卷帘门未下降 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 23 | 二楼中厅卷帘门编号A.B2F-1、C2F-2 | 联动B区中庭卷帘门时1~4层卷帘门均未下降 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 24 | 一楼中厅卷帘门编号B1F-2，B1F-1 |  |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 25 | 三楼中亭卷帘门编号C3F-7，A3F-1 |  |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 26 | 五楼中厅卷帘门编号B4F-1，A4F-1 |  |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 27 | E2F-3 | H区联动时没有降J区联动时有动作 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 28 | H2F-5 | 联动时卷帘门未下降 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 29 | H2F-6 | 联动时卷帘门未下降 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 30 | H3F-2 | 联动时卷帘门未下降 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 31 | H3F-10 | 联动时卷帘门未下降 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 32 | F3F-6 | 联动时卷帘门未下降 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 33 | H3F-14 | 联动时卷帘门未下降 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 34 | D2F-2 | 联动时没有全降只有半降 |  | 免费 |
| 35 | C5F-1 | 只能手动链条上升下降，需更换控制盒 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 36 | H1F-2 | J区联动时没有动作 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 37 | F1F-2 | 联动时卷帘门未下降 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 38 | 509门口 | 主机上未见反馈信号 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 39 | 507门口 | 主机上未见反馈信号 |  |  |
| 40 | 505门口 | 主机上未见反馈信号 |  |  |
| 41 | 502门口 | 主机上未见反馈信号 |  |  |
| 42 | 207门口 | 主机上未见反馈信号 |  |  |
| 43 | 206门口 | 主机上未见反馈信号 |  |  |
| 44 | 会议室门口 | 主机上未见反馈信号 |  |  |
| 45 | 203门口 | 主机上未见反馈信号 |  |  |
| 46 | 201门口 | 主机上未见反馈信号 |  |  |
| 47 | 教学质量监控办公室 | 主机上未见反馈信号 |  |  |
| 48 | 2F过道 | 主机上未见反馈信号 |  |  |
| 49 | 2F过道 | 主机上未见反馈信号 |  |  |
| 50 | 2F过道 | 主机上未见反馈信号 |  |  |
| 51 | 2F过道 | 主机上未见反馈信号 |  |  |
| 52 | 2F过道 | 主机上未见反馈信号 |  |  |
| 53 | 电梯口 | 主机上未见反馈信号 |  |  |
| 54 | 副校长室门口 | 主机上未见反馈信号 |  |  |
| 55 | H区3F-4 | 控制两扇卷帘门 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 56 | H区3F-10 | 无法远程启动 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 57 | H区2F-6 | 无法远程启动 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 58 | H区2F-5 | 卷帘门反馈信号无法撤除，卷帘门无法降到底 |  | 调试设备 |
| 59 | H区2F-4 | 卷帘门无法降到底 |  | 调试设备 |
| 60 | F区3F-5 | 卷帘脱扣 |  | 调试设备 |
| 61 | F区2F-1 | 主机无反馈 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 62 |  | 无法确认按按键，启动无法远程启动 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 63 | F区2F-2 | 主机无反馈 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 64 | F | 无法确认按按键，启动无法远程启动 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 65 | F区2F-3 | 主机无反馈 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 66 |  | 无法确认按按键，启动无法远程启动 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 67 | F区2F-5 | 主机无反馈 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 68 |  | 无法确认按按键，启动无法远程启动 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 69 | H1F-2 | 卷帘门远程无法启动，无反馈 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 70 | F区2F-2 | 无反馈，无法确认按键，需查线路维修 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 71 | F区2F-1 | 无反馈，无法确认按键，需查线路维修 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 72 | F区2F-3 | 无反馈，无法确认按键，需查线路维修 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 73 | F区2F-5 | 无反馈，无法确认按键，需查线路维修 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 74 | H1F-2 | 卷帘门远程无法启动，无反馈 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 75 | D区2F-5 | 现场控制盒单边无法动作 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 76 | A区4F-7 | 现场无法升降，需更换控制盒 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 77 | D区5F-2 | 现场控制盒无法操作 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 78 | D区5F-5 | 现场设备动作无反馈 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 79 | D区5F-7 | 现场设备动作无反馈 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 80 | C区5F-1 | 手动盒损坏无法操作 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 81 | B区2F-1 | 无反馈，无法确认按键，需查线路维修 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 82 | B区2F-2 | 无反馈，无法确认按键，需查线路维修 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 83 | B区2F-3 | 无反馈，无法确认按键，需查线路维修 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 84 | C区2F-2 | 无反馈，无法确认按键，需查线路维修 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 85 | C区2F-3 | 无反馈，无法确认按键，需查线路维修 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 86 | C区2F-4 | 远程无动作 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 87 | B1F-1 | 动作无反馈 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 88 | G区3F-1 | 卷帘释放器损坏 |  | 人工 |
| 89 | H区3F-2 | 远程无法启动，启动无反馈 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 90 | H区3F-14 | 远程无法启动，反馈不消失 |  | 含备件、材料、人工拉线 |
| 91 | 5楼H区 | 异形防火卷帘帘布损坏 |  | 含材料、人工 |